## cable_spec
케이블 | 외경 | 단면적
F-CV 1.5SQ/1C | 6.3 | 31.1725
F-CV 1.5SQ/2C | 11 | 95.0332
F-CV 1.5SQ/3C | 11.5 | 103.8689
F-CV 1.5SQ/4C | 12.5 | 122.7185
F-CV 2.5SQ/1C | 6.7 | 35.2565
F-CV 2.5SQ/2C | 12 | 113.0973
F-CV 2.5SQ/3C | 12.5 | 122.7185
F-CV 2.5SQ/4C | 13.5 | 143.1388
F-CV 4SQ/1C | 7.2 | 40.715
F-CV 4SQ/2C | 13 | 132.7323
F-CV 4SQ/3C | 13.5 | 143.1388
F-CV 4SQ/4C | 14.5 | 165.13
F-CV 6SQ/1C | 7.8 | 47.7836
F-CV 6SQ/2C | 14 | 153.938
F-CV 6SQ/3C | 14.5 | 165.13
F-CV 6SQ/4C | 16 | 201.0619
F-CV 10SQ/1C | 9.4 | 69.3978
F-CV 10SQ/2C | 17 | 226.9801
F-CV 10SQ/3C | 18 | 254.469
F-CV 10SQ/4C | 20 | 314.1593
F-CV 16SQ/1C | 10 | 78.5398
F-CV 16SQ/2C | 18.5 | 268.8025
F-CV 16SQ/3C | 19.5 | 298.6477
F-CV 16SQ/4C | 22 | 380.1327
F-CV 25SQ/1C | 12 | 113.0973
F-CV 25SQ/2C | 22 | 380.1327
F-CV 25SQ/3C | 23 | 415.4756
F-CV 25SQ/4C | 26 | 530.9292
F-CV 35SQ/1C | 13 | 132.7323
F-CV 35SQ/2C | 24 | 452.3893
F-CV 35SQ/3C | 25 | 490.8739
F-CV 35SQ/4C | 28 | 615.7522
F-CV 50SQ/1C | 14.5 | 165.13
F-CV 50SQ/2C | 27 | 572.5553
F-CV 50SQ/3C | 29 | 660.5199
F-CV 50SQ/4C | 32 | 804.2477
F-CV 70SQ/1C | 16 | 201.0619
F-CV 70SQ/2C | 31 | 754.7676
F-CV 70SQ/3C | 33 | 855.2986
F-CV 70SQ/4C | 36 | 1017.876
F-CV 95SQ/1C | 18.5 | 268.8025
F-CV 95SQ/2C | 34 | 907.9203
F-CV 95SQ/3C | 37 | 1075.2101
F-CV 95SQ/4C | 42 | 1385.4424
F-CV 120SQ/1C | 20 | 314.1593
F-CV 120SQ/2C | 38 | 1134.1149
F-CV 120SQ/3C | 41 | 1320.2543
F-CV 120SQ/4C | 46 | 1661.9025
F-CV 150SQ/1C | 22 | 380.1327
F-CV 150SQ/2C | 43 | 1452.2012
F-CV 150SQ/3C | 46 | 1661.9025
F-CV 150SQ/4C | 51 | 2042.8206
F-CV 185SQ/1C | 24 | 452.3893
F-CV 185SQ/2C | 47 | 1734.9445
F-CV 185SQ/3C | 50 | 1963.4954
F-CV 185SQ/4C | 56 | 2463.0086
F-CV 240SQ/1C | 27 | 572.5553
F-CV 240SQ/2C | 53 | 2206.1834
F-CV 240SQ/3C | 57 | 2551.7586
F-CV 240SQ/4C | 63 | 3117.2453
F-CV 300SQ/1C | 30 | 706.8583
F-CV 300SQ/2C | 58 | 2642.0794
F-CV 300SQ/3C | 62 | 3019.0705
F-CV 300SQ/4C | 70 | 3848.451
F-CV 400SQ/1C | 34 | 907.9203
F-CV 400SQ/2C
F-CV 400SQ/3C
F-CV 400SQ/4C
F-CV 500SQ/1C | 37 | 1075.2101
F-CV 500SQ/2C
F-CV 500SQ/3C
F-CV 500SQ/4C
F-CV 600SQ/1C | 42 | 1385.4424
F-CV 600SQ/2C
F-CV 600SQ/3C
F-CV 600SQ/4C
F-CVV 1.5SQ/2C | 11 | 95.0332
F-CVV 1.5SQ/3C | 11.5 | 103.8689
F-CVV 1.5SQ/4C | 12.5 | 122.7185
F-CVV 1.5SQ/5C | 13.5 | 143.1388
F-CVV 1.5SQ/6C | 14.5 | 165.13
F-CVV 1.5SQ/7C | 14.5 | 165.13
F-CVV 1.5SQ/8C | 15.5 | 188.6919
F-CVV 1.5SQ/10C | 18 | 254.469
F-CVV 1.5SQ/12C | 18.5 | 268.8025
F-CVV 1.5SQ/15C | 19.5 | 298.6477
F-CVV 1.5SQ/20C | 22 | 380.1327
F-CVV 1.5SQ/30C | 26 | 530.9292
F-CVV 2.5SQ/2C | 12 | 113.0973
F-CVV 2.5SQ/3C | 12.5 | 122.7185
F-CVV 2.5SQ/4C | 13.5 | 143.1388
F-CVV 2.5SQ/5C | 14.5 | 165.13
F-CVV 2.5SQ/6C | 15.5 | 188.6919
F-CVV 2.5SQ/7C | 15.5 | 188.6919
F-CVV 2.5SQ/8C | 16.5 | 213.8246
F-CVV 2.5SQ/10C | 19.5 | 298.6477
F-CVV 2.5SQ/12C | 20 | 314.1593
F-CVV 2.5SQ/15C | 22 | 380.1327
F-CVV 2.5SQ/20C | 24 | 452.3893
F-CVV 2.5SQ/30C | 28 | 615.7522
F-CVV 4SQ/2C | 14 | 153.938
F-CVV 4SQ/3C | 14.5 | 165.13
F-CVV 4SQ/4C | 16 | 201.0619
F-CVV 4SQ/5C | 17 | 226.9801
F-CVV 4SQ/6C | 18.5 | 268.8025
F-CVV 4SQ/7C | 18.5 | 268.8025
F-CVV 4SQ/8C | 20 | 314.1593
F-CVV 4SQ/10C | 23 | 415.4756
F-CVV 4SQ/12C | 24 | 452.3893
F-CVV 4SQ/15C | 26 | 530.9292
F-CVV 4SQ/20C | 29 | 660.5199
F-CVV 4SQ/30C | 35 | 962.1128
F-CVV 6SQ/2C | 15 | 176.7146
F-CVV 6SQ/3C | 16 | 201.0619
F-CVV 6SQ/4C | 17 | 226.9801
F-CVV 6SQ/5C | 18.5 | 268.8025
F-CVV 6SQ/6C | 21 | 346.3606
F-CVV 6SQ/7C | 21 | 346.3606
F-CVV 6SQ/8C | 22 | 380.1327
F-CVV 6SQ/10C | 26 | 530.9292
F-CVV 6SQ/12C | 27 | 572.5553
F-CVV 6SQ/15C | 29 | 660.5199
F-CVV 6SQ/20C | 32 | 804.2477
F-CVV 6SQ/30C
F-CVV 10SQ/2C | 17 | 226.9801
F-CVV 10SQ/3C | 18 | 254.469
F-CVV 10SQ/4C | 19.5 | 298.6477
F-CVV 10SQ/5C | 21 | 346.3606
F-CVV 10SQ/6C | 23 | 415.4756
F-CVV 10SQ/7C | 23 | 415.4756
F-CVV 10SQ/8C | 25 | 490.8739
F-CVV 10SQ/10C | 29 | 660.5199
F-CVV 10SQ/12C | 30 | 706.8583
F-CVV 10SQ/15C
F-CVV 10SQ/20C
F-CVV 10SQ/30C
F-CVVS 1.5SQ/2C | 12 | 113.0973
F-CVVS 1.5SQ/3C | 12.5 | 122.7185
F-CVVS 1.5SQ/4C | 13.5 | 143.1388
F-CVVS 1.5SQ/5C | 14.5 | 165.13
F-CVVS 1.5SQ/6C | 15.5 | 188.6919
F-CVVS 1.5SQ/7C | 15.5 | 188.6919
F-CVVS 1.5SQ/8C | 16.5 | 213.8246
F-CVVS 1.5SQ/10C | 18.5 | 268.8025
F-CVVS 1.5SQ/12C | 18.5 | 268.8025
F-CVVS 1.5SQ/15C | 20.5 | 330.0636
F-CVVS 1.5SQ/20C | 22 | 380.1327
F-CVVS 1.5SQ/30C | 26 | 530.9292
F-CVVS 2.5SQ/2C | 13 | 132.7323
F-CVVS 2.5SQ/3C | 13.5 | 143.1388
F-CVVS 2.5SQ/4C | 14.5 | 165.13
F-CVVS 2.5SQ/5C | 15.5 | 188.6919
F-CVVS 2.5SQ/6C | 16.5 | 213.8246
F-CVVS 2.5SQ/7C | 16.5 | 213.8246
F-CVVS 2.5SQ/8C | 17.5 | 240.5282
F-CVVS 2.5SQ/10C | 20.5 | 330.0636
F-CVVS 2.5SQ/12C | 20.5 | 330.0636
F-CVVS 2.5SQ/15C | 22.5 | 397.6078
F-CVVS 2.5SQ/20C | 25 | 490.8739
F-CVVS 2.5SQ/30C | 25 | 490.8739
F-CVVS 4SQ/2C | 14.5 | 165.13
F-CVVS 4SQ/3C | 15.5 | 188.6919
F-CVVS 4SQ/4C | 16.5 | 213.8246
F-CVVS 4SQ/5C | 18 | 254.469
F-CVVS 4SQ/6C | 19.5 | 298.6477
F-CVVS 4SQ/7C | 19.5 | 298.6477
F-CVVS 4SQ/8C | 21.5 | 363.0503
F-CVVS 4SQ/10C | 24.5 | 471.4352
F-CVVS 4SQ/12C | 25.5 | 510.7052
F-CVVS 4SQ/15C | 27.5 | 593.9574
F-CVVS 4SQ/20C | 30 | 706.8583
F-CVVS 4SQ/30C | 36 | 1017.876
F-CVVS 6SQ/2C | 16 | 201.0619
F-CVVS 6SQ/3C | 17 | 226.9801
F-CVVS 6SQ/4C | 18 | 254.469
F-CVVS 6SQ/5C | 19.5 | 298.6477
F-CVVS 6SQ/6C | 21.5 | 363.0503
F-CVVS 6SQ/7C | 21.5 | 363.0503
F-CVVS 6SQ/8C | 23.5 | 433.7361
F-CVVS 6SQ/10C | 26.5 | 551.5459
F-CVVS 6SQ/12C | 27.5 | 593.9574
F-CVVS 6SQ/15C | 29.5 | 683.4928
F-CVVS 6SQ/20C | 33 | 855.2986
F-CVVS 6SQ/30C
F-CVVS 10SQ/2C | 17.5 | 240.5282
F-CVVS 10SQ/3C | 18.5 | 268.8025
F-CVVS 10SQ/4C | 20.5 | 330.0636
F-CVVS 10SQ/5C | 22.5 | 397.6078
F-CVVS 10SQ/6C | 24.5 | 471.4352
F-CVVS 10SQ/7C | 24.5 | 471.4352
F-CVVS 10SQ/8C | 26.5 | 551.5459
F-CVVS 10SQ/10C | 30.5 | 730.6166
F-CVVS 10SQ/12C | 31.5 | 779.3113
F-CVVS 10SQ/15C
F-CVVS 10SQ/20C
F-CVVS 10SQ/30C
F-CVVSB 1.5SQ/2C | 12 | 113.0973
F-CVVSB 1.5SQ/3C | 12.5 | 122.7185
F-CVVSB 1.5SQ/4C | 13.5 | 143.1388
F-CVVSB 1.5SQ/5C | 14.5 | 165.13
F-CVVSB 1.5SQ/6C | 15.5 | 188.6919
F-CVVSB 1.5SQ/7C | 15.5 | 188.6919
F-CVVSB 1.5SQ/8C | 16.5 | 213.8246
F-CVVSB 1.5SQ/10C | 18.5 | 268.8025
F-CVVSB 1.5SQ/12C | 18.5 | 268.8025
F-CVVSB 1.5SQ/15C | 20.5 | 330.0636
F-CVVSB 1.5SQ/20C | 22 | 380.1327
F-CVVSB 1.5SQ/30C | 26 | 530.9292
F-CVVSB 2.5SQ/2C | 13 | 132.7323
F-CVVSB 2.5SQ/3C | 13.5 | 143.1388
F-CVVSB 2.5SQ/4C | 14.5 | 165.13
F-CVVSB 2.5SQ/5C | 15.5 | 188.6919
F-CVVSB 2.5SQ/6C | 16.5 | 213.8246
F-CVVSB 2.5SQ/7C | 16.5 | 213.8246
F-CVVSB 2.5SQ/8C | 17.5 | 240.5282
F-CVVSB 2.5SQ/10C | 20.5 | 330.0636
F-CVVSB 2.5SQ/12C | 20.5 | 330.0636
F-CVVSB 2.5SQ/15C | 22.5 | 397.6078
F-CVVSB 2.5SQ/20C | 25 | 490.8739
F-CVVSB 2.5SQ/30C | 25 | 490.8739
F-CVVSB 4SQ/2C | 14.5 | 165.13
F-CVVSB 4SQ/3C | 15.5 | 188.6919
F-CVVSB 4SQ/4C | 16.5 | 213.8246
F-CVVSB 4SQ/5C | 18 | 254.469
F-CVVSB 4SQ/6C | 19.5 | 298.6477
F-CVVSB 4SQ/7C | 19.5 | 298.6477
F-CVVSB 4SQ/8C | 21.5 | 363.0503
F-CVVSB 4SQ/10C | 24.5 | 471.4352
F-CVVSB 4SQ/12C | 25.5 | 510.7052
F-CVVSB 4SQ/15C | 27.5 | 593.9574
F-CVVSB 4SQ/20C | 30 | 706.8583
F-CVVSB 4SQ/30C | 36 | 1017.876
F-CVVSB 6SQ/2C | 16 | 201.0619
F-CVVSB 6SQ/3C | 17 | 226.9801
F-CVVSB 6SQ/4C | 18 | 254.469
F-CVVSB 6SQ/5C | 19.5 | 298.6477
F-CVVSB 6SQ/6C | 21.5 | 363.0503
F-CVVSB 6SQ/7C | 21.5 | 363.0503
F-CVVSB 6SQ/8C | 23.5 | 433.7361
F-CVVSB 6SQ/10C | 26.5 | 551.5459
F-CVVSB 6SQ/12C | 27.5 | 593.9574
F-CVVSB 6SQ/15C | 29.5 | 683.4928
F-CVVSB 6SQ/20C | 33 | 855.2986
F-CVVSB 6SQ/30C
F-CVVSB 10SQ/2C | 17.5 | 240.5282
F-CVVSB 10SQ/3C | 18.5 | 268.8025
F-CVVSB 10SQ/4C | 20.5 | 330.0636
F-CVVSB 10SQ/5C | 22.5 | 397.6078
F-CVVSB 10SQ/6C | 24.5 | 471.4352
F-CVVSB 10SQ/7C | 24.5 | 471.4352
F-CVVSB 10SQ/8C | 26.5 | 551.5459
F-CVVSB 10SQ/10C | 30.5 | 730.6166
F-CVVSB 10SQ/12C | 31.5 | 779.3113
F-CVVSB 10SQ/15C
F-CVVSB 10SQ/20C
F-CVVSB 10SQ/30C
F-FR3 1.5SQ/2C | 11.5 | 103.8689
F-FR3 1.5SQ/3C | 12 | 113.0973
F-FR3 1.5SQ/4C | 12.5 | 122.7185
F-FR3 1.5SQ/5C | 13.5 | 143.1388
F-FR3 1.5SQ/6C | 14.5 | 165.13
F-FR3 1.5SQ/7C | 14.5 | 165.13
F-FR3 1.5SQ/8C | 16 | 201.0619
F-FR3 1.5SQ/10C | 17.5 | 240.5282
F-FR3 1.5SQ/12C | 18 | 254.469
F-FR3 1.5SQ/15C | 20 | 314.1593
F-FR3 1.5SQ/20C | 22 | 380.1327
F-FR3 1.5SQ/30C | 25 | 490.8739
F-FR3 2.5SQ/2C | 12 | 113.0973
F-FR3 2.5SQ/3C | 13 | 132.7323
F-FR3 2.5SQ/4C | 13.5 | 143.1388
F-FR3 2.5SQ/5C | 14.5 | 165.13
F-FR3 2.5SQ/6C | 16 | 201.0619
F-FR3 2.5SQ/7C | 16 | 201.0619
F-FR3 2.5SQ/8C | 17.5 | 240.5282
F-FR3 2.5SQ/10C | 19.5 | 298.6477
F-FR3 2.5SQ/12C | 20 | 314.1593
F-FR3 2.5SQ/15C | 22 | 380.1327
F-FR3 2.5SQ/20C | 24 | 452.3893
F-FR3 2.5SQ/30C | 28 | 615.7522
F-FR3 4SQ/2C | 13.5 | 143.1388
F-FR3 4SQ/3C | 14 | 153.938
F-FR3 4SQ/4C | 15 | 176.7146
F-FR3 4SQ/5C | 16 | 201.0619
F-FR3 4SQ/6C | 17.5 | 240.5282
F-FR3 4SQ/7C | 17.5 | 240.5282
F-FR3 4SQ/8C | 19 | 283.5287
F-FR3 4SQ/10C | 21.5 | 363.0503
F-FR3 4SQ/12C | 22 | 380.1327
F-FR3 4SQ/15C | 24.5 | 471.4352
F-FR3 4SQ/20C | 27 | 572.5553
F-FR3 4SQ/30C | 31.5 | 779.3113
F-GV 1.5SQ | 6.5 | 33.1831
F-GV 2.5SQ | 7 | 38.4845
F-GV 4SQ | 8 | 50.2655
F-GV 6SQ | 8.5 | 56.745
F-GV 10SQ | 9.5 | 70.8822
F-GV 16SQ | 10 | 78.5398
F-GV 25SQ | 12 | 113.0973
F-GV 35SQ | 13 | 132.7323
F-GV 50SQ | 14.5 | 165.13
F-GV 70SQ | 16 | 201.0619
F-GV 95SQ | 18.5 | 268.8025
F-GV 120SQ | 20 | 314.1593
F-GV 150SQ | 22 | 380.1327
F-GV 185SQ | 25 | 490.8739
F-GV 240SQ | 28 | 615.7522
F-GV 300SQ | 30 | 706.8583
F-GV 400SQ | 34 | 907.9203
F-GV 500SQ | 38 | 1134.1149
F-GV 630SQ | 42 | 1385.4424
FR-8 2.5SQ/1C | 9 | 63.6173
FR-8 2.5SQ/2C | 15 | 176.7146
FR-8 2.5SQ/3C | 16 | 201.0619
FR-8 2.5SQ/4C | 17 | 226.9801
FR-8 4SQ/1C | 9.5 | 70.8822
FR-8 4SQ/2C | 16 | 201.0619
FR-8 4SQ/3C | 17 | 226.9801
FR-8 4SQ/4C | 18.5 | 268.8025
FR-8 6SQ/1C | 10 | 78.5398
FR-8 6SQ/2C | 17.5 | 240.5282
FR-8 6SQ/3C | 18.5 | 268.8025
FR-8 6SQ/4C | 20 | 314.1593
FR-8 10SQ/1C | 11 | 95.0332
FR-8 10SQ/2C | 19.5 | 298.6477
FR-8 10SQ/3C | 20.5 | 330.0636
FR-8 10SQ/4C | 22.5 | 397.6078
FR-8 16SQ/1C | 12 | 113.0973
FR-8 16SQ/2C | 21 | 346.3606
FR-8 16SQ/3C | 22 | 380.1327
FR-8 16SQ/4C | 24.5 | 471.4352
FR-8 25SQ/1C | 13.5 | 143.1388
FR-8 25SQ/2C | 24.5 | 471.4352
FR-8 25SQ/3C | 26 | 530.9292
FR-8 25SQ/4C | 28.5 | 637.9397
FR-8 35SQ/1C | 15 | 176.7146
FR-8 35SQ/2C | 26.5 | 551.5459
FR-8 35SQ/3C | 28.5 | 637.9397
FR-8 35SQ/4C | 31.5 | 779.3113
FR-8 50SQ/1C | 16.5 | 213.8246
FR-8 50SQ/2C | 30 | 706.8583
FR-8 50SQ/3C | 32 | 804.2477
FR-8 50SQ/4C | 35.5 | 989.798
FR-8 70SQ/1C | 18.5 | 268.8025
FR-8 70SQ/2C | 34.5 | 934.8202
FR-8 70SQ/3C | 37 | 1075.2101
FR-8 70SQ/4C | 41 | 1320.2543
FR-8 95SQ/1C | 20.5 | 330.0636
FR-8 95SQ/2C | 38 | 1134.1149
FR-8 95SQ/3C | 41 | 1320.2543
FR-8 95SQ/4C | 45.5 | 1625.9705
FR-8 120SQ/1C | 22.5 | 397.6078
FR-8 120SQ/2C | 42 | 1385.4424
FR-8 120SQ/3C | 45.5 | 1625.9705
FR-8 120SQ/4C | 50.5 | 2002.9617
FR-8 150SQ/1C | 25 | 490.8739
FR-8 150SQ/2C | 46.5 | 1698.2272
FR-8 150SQ/3C | 50.5 | 2002.9617
FR-8 150SQ/4C | 56 | 2463.0086
FR-8 185SQ/1C | 27 | 572.5553
FR-8 185SQ/2C | 51 | 2042.8206
FR-8 185SQ/3C | 55.5 | 2419.2227
FR-8 185SQ/4C | 61.5 | 2970.5722
FR-8 240SQ/1C | 30 | 706.8583
FR-8 240SQ/2C | 57.5 | 2596.7227
FR-8 240SQ/3C | 62 | 3019.0705
FR-8 240SQ/4C | 69 | 3739.2807
FR-8 300SQ/1C | 33 | 855.2986
FR-8 300SQ/2C | 63 | 3117.2453
FR-8 300SQ/3C | 68 | 3631.6811
FR-8 300SQ/4C | 76 | 4536.4598
FR-8 400SQ/1C | 36.5 | 1046.3467
FR-8 400SQ/2C
FR-8 500SQ/1C | 41 | 1320.2543
FR-8 500SQ/2C
FR-8 600SQ/1C | 46 | 1661.9025
FR-8 600SQ/2C
HFIX 1.5SQ | 3.3 | 8.553
HFIX 2.5SQ | 4 | 12.5664
HFIX 4SQ | 4.6 | 16.619
HFIX 6SQ | 5.2 | 21.2372
HFIX 10SQ | 6.7 | 35.2565
HFIX 16SQ | 7.8 | 47.7836
HFIX 25SQ | 9.7 | 73.8981
HFIX 35SQ | 10.9 | 93.3132
HFIX 50SQ | 12.8 | 128.6796
HFIX 70SQ | 14.6 | 167.4155
HFIX 95SQ | 17.1 | 229.6583
HFIX 120SQ | 18.8 | 277.5911
HFIX 150SQ | 20.9 | 343.0698
HFIX 185SQ | 23.3 | 426.3848
HFIX 240SQ | 26.6 | 555.7163
HFIX 300SQ | 29.6 | 688.1345
HFIX 400SQ | 33.2 | 865.6973
UTP CAT5E 25P | 14.5 | 165.13
UTP CAT5E 4P | 4.9 | 18.8574
UTP CAT6 4P | 5.8 | 26.4208

## conduit_spec
전선관 | 호칭 | 내단면적
HI | 16 | 254
HI | 22 | 380
HI | 28 | 615
HI | 36 | 962
HI | 42 | 1256
HI | 54 | 2042
HI | 70 | 3524
HI | 82 | 4678
HI | 100 | 8008
HI | 104 | 8328
CD | 16 | 201
CD | 22 | 380
CD | 28 | 615
CD | 36 | 1017
CD | 42 | 1385
ST | 16 | 211
ST | 22 | 376
ST | 28 | 629
ST | 36 | 1069
ST | 42 | 1438
ST | 54 | 2289
ST | 70 | 3803
ST | 82 | 5317
ST | 92 | 6892
ST | 104 | 8887
FLEX | 10 | 74
FLEX | 12 | 117
FLEX | 16 | 196
FLEX | 22 | 340
FLEX | 28 | 547
FLEX | 36 | 962
FLEX | 42 | 1256
FLEX | 54 | 2066
FLEX | 70 | 3106
FLEX | 82 | 4764
FLEX | 92 | 6204
FLEX | 104 | 8103
ELP | 30 | 707
ELP | 40 | 1256
ELP | 50 | 1963
ELP | 65 | 3317
ELP | 80 | 5024
ELP | 100 | 7850
ELP | 125 | 12266
ELP | 150 | 17663
ELP | 175 | 24041
PE | 16 | 201
PE | 22 | 380
PE | 28 | 615
PE | 36 | 1134
PE | 42 | 1385
PE | 54 | 1885
PE | 70 | 3317
PE | 82 | 4416
PE | 104 | 6359

## permit_current
상수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ◀ | 2026-06-11 | 오류수정 | 22.9KV-Y CN/CV 허용전류(LG) |  | 3.3KV CV 허용전류(LG) |  |  | 3.3KV CV 허용전류(내선규정)
공사방법 | A1 | A2 | B1 | B2 | D1 | D2 | E | F | A1 | A2 | B1 | B2 | D1 | D2 | E | F |  |  |  | 굵기 | 허용전류 |  | 1C | 3C |  | 1C | 3C | 복수회로 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 공사방법
1.5 | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 25 | 27 | 26 | 0 | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 21 | 23 | 23 | 0 |  |  |  | 38 | 202 | 8 | 79 | 70 | 8 | 70 | 44 | 사다리 TRAY | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.78 | (E,F)밀착
2.5 | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 35 | 36 | 0 | 23 | 22 | 28 | 26 | 28 | 30 | 32 | 0 |  |  |  | 60 | 265 | 14 | 109 | 94 | 14 | 97 | 61
4 | 35 | 33 | 42 | 40 | 43 | 46 | 49 | 0 | 31 | 30 | 37 | 35 | 36 | 39 | 42 | 0 |  |  |  | 100 | 352 | 22 | 142 | 121 | 22 | 125 | 76 | 복수회로 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 공사방법
6 | 45 | 42 | 54 | 51 | 53 | 58 | 63 | 0 | 40 | 38 | 48 | 44 | 44 | 49 | 54 | 0 |  |  |  | 150 | 432 | 38 | 198 | 164 | 38 | 170 | 105 | 지중덕트 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | D2,단심,밀착
10 | 61 | 57 | 75 | 69 | 71 | 77 | 86 | 0 | 54 | 51 | 66 | 60 | 58 | 65 | 75 | 0 |  |  |  | 200 | 493 | 60 | 261 | 211 | 60 | 220 | 135 | 지중덕트 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | D1,다심,밀착
16 | 81 | 76 | 100 | 91 | 91 | 100 | 115 | 0 | 73 | 68 | 88 | 80 | 75 | 84 | 100 | 0 |  |  |  | 250 | 540 | 100 | 356 | 280 | 100 | 285 | 170
25 | 106 | 99 | 133 | 119 | 116 | 129 | 149 | 161 | 95 | 89 | 117 | 105 | 96 | 107 | 127 | 141 |  |  |  | 325 | 595 | 150 | 456 | 351 | 150 | 375 | 225
35 | 131 | 121 | 164 | 146 | 139 | 155 | 185 | 200 | 117 | 109 | 144 | 128 | 115 | 129 | 158 | 176 |  |  |  | 400 | 650 | 200 | 541 | 409 | 200 | 425 | 250
50 | 158 | 145 | 198 | 175 | 164 | 183 | 225 | 242 | 141 | 130 | 175 | 154 | 135 | 153 | 192 | 216 |  |  |  | 500 | 710 | 250 | 616 | 459 | 250 | 495 | 290
70 | 200 | 183 | 253 | 221 | 203 | 225 | 289 | 310 | 179 | 164 | 222 | 194 | 167 | 188 | 246 | 279 |  |  |  | 600 | 761 | 325 | 721 | 528 | 325 | 560 | 335
95 | 241 | 220 | 306 | 265 | 239 | 270 | 352 | 377 | 216 | 197 | 269 | 233 | 197 | 226 | 298 | 342 |  |  |  | 800 | 810 | 400 | 814 |  | 400 | 630
120 | 278 | 253 | 354 | 305 | 271 | 306 | 410 | 437 | 249 | 227 | 312 | 268 | 223 | 257 | 346 | 400 | [5 empty] | 500 | 934 |  | 500 | 735
150 | 318 | 290 | 393 | 334 | 306 | 343 | 473 | 504 | 285 | 259 | 342 | 300 | 251 | 287 | 399 | 464 | [5 empty] | 600 | 1035 |  | 600 | 800
185 | 362 | 329 | 449 | 384 | 343 | 387 | 542 | 575 | 324 | 295 | 384 | 340 | 281 | 324 | 456 | 533 | [5 empty] | 800 | 1296 |  | 800 | 940
240 | 424 | 386 | 528 | 459 | 395 | 448 | 641 | 679 | 380 | 346 | 450 | 398 | 324 | 375 | 538 | 634 | [5 empty] | 1000 | 1485 |  | 1000 | 1050
300 | 486 | 442 | 603 | 532 | 446 | 502 | 741 | 783 | 435 | 396 | 514 | 455 | 365 | 419 | 621 | 736
400 | [7 empty] | 940 | [7 empty] | 868
500 | [7 empty] | 1083 | [7 empty] | 998
630 | [7 empty] | 1254 | [7 empty] | 1151

## cable_imp
CABLE | SIZE | R(Ω/km) | X(Ω/km) | 계산(COSθ=0.9) | ◀ | 2026-06-17 | 업데이트
1C | 1.5 | 15.43 | 0.1222 | 13.9403
1C | 2.5 | 9.45 | 0.114 | 8.5547
1C | 4 | 5.88 | 0.1067 | 5.3385
1C | 6 | 3.93 | 0.1014 | 3.5812
1C | 10 | 2.33 | 0.0954 | 2.1386
1C | 16 | 1.466 | 0.0925 | 1.3597
1C | 25 | 0.927 | 0.0929 | 0.87479
1C | 35 | 0.668 | 0.0901 | 0.64047
1C | 50 | 0.493 | 0.115 | 0.49383
1C | 70 | 0.342 | 0.1081 | 0.35492
1C | 95 | 0.247 | 0.1076 | 0.2692
1C | 120 | 0.196 | 0.1042 | 0.22182
1C | 150 | 0.16 | 0.1031 | 0.18894
1C | 185 | 0.1284 | 0.1022 | 0.16011
1C | 240 | 0.0989 | 0.1004 | 0.13277
1C | 300 | 0.08 | 0.0998 | 0.1155
2C | 1.5 | 15.43 | 0.1222 | 13.9403
2C | 2.5 | 9.45 | 0.114 | 8.5547
2C | 4 | 5.88 | 0.1067 | 5.3385
2C | 6 | 3.93 | 0.1014 | 3.5812
2C | 10 | 2.33 | 0.0954 | 2.1386
2C | 16 | 1.467 | 0.0925 | 1.3606
2C | 25 | 0.927 | 0.0929 | 0.87479
2C | 35 | 0.669 | 0.0901 | 0.64137
2C | 50 | 0.494 | 0.0892 | 0.48348
2C | 70 | 0.343 | 0.0878 | 0.34697
2C | 95 | 0.248 | 0.0856 | 0.26051
2C | 120 | 0.197 | 0.0852 | 0.21444
2C | 150 | 0.16 | 0.0857 | 0.18136
2C | 185 | 0.1291 | 0.0862 | 0.15376
2C | 240 | 0.0998 | 0.0851 | 0.12691
2C | 300 | 0.0813 | 0.0844 | 0.10996
3C,4C | 1.5 | 15.43 | 0.1222 | 13.9403
3C,4C | 2.5 | 9.45 | 0.114 | 8.5547
3C,4C | 4 | 5.88 | 0.1067 | 5.3385
3C,4C | 6 | 3.93 | 0.1014 | 3.5812
3C,4C | 10 | 2.33 | 0.0954 | 2.1386
3C,4C | 16 | 1.467 | 0.0925 | 1.3606
3C,4C | 25 | 0.927 | 0.0929 | 0.87479
3C,4C | 35 | 0.669 | 0.0901 | 0.64137
3C,4C | 50 | 0.494 | 0.0892 | 0.48348
3C,4C | 70 | 0.343 | 0.0878 | 0.34697
3C,4C | 95 | 0.248 | 0.0856 | 0.26051
3C,4C | 120 | 0.198 | 0.0852 | 0.21534
3C,4C | 150 | 0.161 | 0.0857 | 0.18226
3C,4C | 185 | 0.1301 | 0.0862 | 0.15466
3C,4C | 240 | 0.1011 | 0.0851 | 0.12808
3C,4C | 300 | 0.0827 | 0.0844 | 0.11122

## 동작배율
Maker | AT | 4 | 6 | 10 | 15 | 20
MetaSol | 20 | 6.2 | 5.1 | 4 | 3.3 | 2.8
MetaSol | 30 | 6.2 | 5.1 | 4 | 3.3 | 2.8
MetaSol | 40 | 6.2 | 5.1 | 4 | 3.3 | 2.8
MetaSol | 50 | 6.2 | 5.1 | 4 | 3.3 | 2.8
MetaSol | 60 | 6.2 | 5.1 | 4 | 3.3 | 2.8
MetaSol | 75 | 6.2 | 5.1 | 4 | 3.3 | 2.8
MetaSol | 100 | 6.2 | 5.1 | 4 | 3.3 | 2.8
MetaSol | 125 | 6.2 | 5.1 | 4 | 3.3 | 2.8
MetaSol | 150 | 7.5 | 6.2 | 4.8 | 4 | 3.6
MetaSol | 175 | 7.5 | 6.2 | 4.8 | 4 | 3.6
MetaSol | 200 | 7.5 | 6.2 | 4.8 | 4 | 3.6
MetaSol | 225 | 7.5 | 6.2 | 4.8 | 4 | 3.6
MetaSol | 250 | 7.5 | 6.2 | 4.8 | 4 | 3.6
MetaSol | 300 | 7.3 | 6.8 | 5.4 | 4.6 | 4
MetaSol | 350 | 7.3 | 6.8 | 5.4 | 4.6 | 4
MetaSol | 400 | 7.3 | 6.8 | 5.4 | 4.6 | 4
MetaSol | 500 | 7.8 | 7 | 5.4 | 4.6 | 4
MetaSol | 630 | 7.8 | 7 | 5.4 | 4.6 | 4
Susol | 20 | 7.5 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 3
Susol | 32 | 7.5 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 3
Susol | 50 | 7.5 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 3
Susol | 63 | 7.5 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 3
Susol | 100 | 7.5 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 3
Susol | 160 | 7.5 | 6 | 4.4 | 3.5 | 3
Susol | 220 | 7.5 | 6 | 4.4 | 3.5 | 3
Susol | 320 | 9 | 6.8 | 5 | 4 | 3.5
Susol | 500 | 9 | 6.8 | 5 | 4 | 3.5
Susol | 630 | 9 | 6.8 | 5 | 4 | 3.5
HGM | 20 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2
HGM | 32 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2
HGM | 40 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 50 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 63 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 75 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 80 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 100 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 125 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 150 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 160 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 175 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 200 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 225 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 250 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7
HGM | 300 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3
HGM | 350 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3
HGM | 400 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3

## moter
극수 | 출력 | 효율 | 역율
표준 4P | 0.01 | 0.58 | 0.53
표준 4P | 0.2 | 0.58 | 0.53
표준 4P | 0.4 | 0.65 | 0.63
표준 4P | 0.75 | 0.715 | 0.7
표준 4P | 1.5 | 0.78 | 0.75
표준 4P | 2.2 | 0.81 | 0.77
표준 4P | 3.7 | 0.83 | 0.78
표준 4P | 5.5 | 0.85 | 0.77
표준 4P | 7.5 | 0.86 | 0.78
표준 4P | 11 | 0.87 | 0.79
표준 4P | 15 | 0.88 | 0.795
표준 4P | 18.5 | 0.885 | 0.8
표준 4P | 22 | 0.89 | 0.805
표준 4P | 30 | 0.895 | 0.815
표준 4P | 37 | 0.9 | 0.815
표준 4P | 45 | 0.905 | 0.83
표준 4P | 55 | 0.905 | 0.835
표준 4P | 75 | 0.907 | 0.845
표준 4P | 90 | 0.912 | 0.85
표준 4P | 110 | 0.915 | 0.86
표준 4P | 132 | 0.917 | 0.87
표준 4P | 160 | 0.92 | 0.88
표준 4P | 200 | 0.924 | 0.88

## MCCB
AT
15
20
30
40
50
60
75
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1250
1600
2000
4000
5000
6300

## MCC (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
용량 | 효율 | 역율 | 정격전류 (규약전류) | MCCB(직입) |  | MCCB(Y-△기동) |  | CT비 | EOCR | 콘덴서 | Unit Size (Relay반을 설치하지 않는 일반적인 경우 적용) | [6 empty] | CABLE SIZE | 접지 | Unit Size (환경관리공단) | [5 empty] | Unit Size (Relay반을 설치하는 경우)
|  |  |  | AF | AT | AF | AT |  |  |  | F | N | R | C(Y-△) | M(Reactor) | S(VVCF) | V(VVVF) |  |  | F | N | C(Y-△) | M(Reactor) | S(VVCF) | V(VVVF) | F | N | R | C(Y-△) | M(Reactor) | S(VVCF) | V(VVVF)
0.001 |  |  | 0.95 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | 0.5 ~ 6A | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  |  | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300
0.2 | 58 | 53 | 0.95 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | 0.5 ~ 6A | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
0.25 | 65 | 63 | 1.13 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
0.4 | 65 | 63 | 1.68 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | 0.5 ~ 6A | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
0.5 | 71.5 | 70 | 1.92 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | 0.5 ~ 6A | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
0.74 | 71.5 | 70 | 2.51 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | 0.5 ~ 6A | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
0.75 | 71.5 | 70 | 2.53 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | 0.5 ~ 6A | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
0.79 | 78 | 75 | 2.62 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
0.9 | 78 | 75 | 2.87 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
1.1 | 78 | 75 | 3.31 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
1.15 | 78 | 75 | 3.43 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
1.3 | 78 | 75 | 3.76 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
1.5 | 78 | 75 | 4.21 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | 0.5 ~ 6A | 10 | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
1.55 | 81 | 77 | 4.33 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
1.6 | 81 | 77 | 4.44 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
1.8 | 81 | 77 | 4.91 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
1.9 | 81 | 77 | 5.14 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
1.95 | 81 | 77 | 5.26 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
2.2 | 81 | 77 | 5.84 | 50 | 15 | 50 | 15 | 10/5A | 3 ~ 30A | 15 | 200 | 300 | 400 |  |  |  |  | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300
2.25 | 83 | 78 | 5.95 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
2.3 | 83 | 78 | 6.06 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
2.5 | 83 | 78 | 6.5 | 50 | 15 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
2.6 | 83 | 78 | 6.73 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
2.65 | 83 | 78 | 6.84 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
2.7 | 83 | 78 | 6.95 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
2.8 | 83 | 78 | 7.17 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
2.9 | 83 | 78 | 7.39 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
2.95 | 83 | 78 | 7.5 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
3 | 83 | 78 | 7.61 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
3.25 | 83 | 78 | 8.16 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
3.3 | 83 | 78 | 8.27 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
3.44 | 83 | 78 | 8.58 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
3.5 | 83 | 78 | 8.72 | 50 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
3.7 | 83 | 78 | 9.16 | 50 | 30 | 50 | 20 | 15/5A | 3 ~ 30A | 20 | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
3.75 | 85 | 77 | 9.29 | 50 | 30 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
4.2 | 85 | 77 | 10.42 | 50 | 30 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
4.4 | 85 | 77 | 10.92 | 50 | 30 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
4.45 | 85 | 77 | 11.04 | 50 | 30 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
4.5 | 85 | 77 | 11.17 | 50 | 30 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
4.7 | 85 | 77 | 11.67 | 50 | 30 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
5.2 | 83 | 78 | 12.93 | 50 | 30 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  |  | 900 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 900
5.5 | 85 | 77 | 13.68 | 50 | 40 | 50 | 20 | 20/5A | 3 ~ 30A | 50 | 200 | 300 | 400 |  |  | 800 | 900 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 300 |  |  | 800 | 900
5.95 | 86 | 78 | 14.63 | 50 | 40 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  | 800 | 900 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 400 |  |  | 800 | 900
6 | 86 | 78 | 14.73 | 50 | 40 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  | 800 | 900 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 400 |  |  | 800 | 900
6.25 | 86 | 78 | 15.26 | 50 | 40 | 50 | 20 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  | 800 | 900 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 400 |  |  | 800 | 900
7 | 86 | 78 | 16.84 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  | 800 | 900 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 400 |  |  | 800 | 900
7.4 | 86 | 78 | 17.68 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 200 | 300 | 400 |  |  | 800 | 900 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 400 |  |  | 800 | 900
7.5 | 86 | 78 | 17.89 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30/5A | 3 ~ 30A | 75 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 900 | 10 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 400 | 500 |  | 800 | 900
7.75 | 87 | 79 | 18.42 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40/5A | 3 ~ 30A | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 900 | 10 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 400 | 500 |  | 800 | 900
8.4 | 87 | 79 | 19.79 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40/5A | 3 ~ 30A | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 900 | 10 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 400 | 500 |  | 800 | 900
8.85 | 87 | 79 | 20.73 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40/5A | 3 ~ 30A | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 900 | 10 | 4 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 200 | 400 | 500 |  | 800 | 900
11 | 87 | 79 | 25.26 | 100 | 75 | 50 | 40 | 40/5A | 3 ~ 30A | 100 | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 10 | 6 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
11.1 | 87 | 79 | 25.48 | 100 | 75 | 50 | 40 | - | - | - | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 10 | 6 | 240 | 240 | 240 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
11.25 | 87 | 79 | 25.82 | 100 | 75 | 50 | 40 | - | - | - | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 10 | 6 | 360 | 360 | 240 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
11.75 | 87 | 79 | 26.94 | 100 | 75 | 50 | 40 | - | - | - | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 10 | 6 | 360 | 360 | 240 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
12 | 87 | 79 | 27.5 | 100 | 75 | 50 | 40 | - | - | - | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 10 | 6 | 360 | 360 | 240 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
13.6 | 87 | 79 | 31.08 | 100 | 75 | 50 | 40 | - | - | - | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 10 | 6 | 360 | 360 | 240 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
14.35 | 87 | 79 | 32.76 | 100 | 75 | 50 | 40 | - | - | - | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 10 | 6 | 360 | 360 | 240 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
15 | 88 | 79.5 | 34.21 | 100 | 100 | 50 | 50 | 60/5A | 5 ~ 60A | 100 | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 16 | 6 | 360 | 360 | 480 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
15.4 | 88.5 | 80 | 33.05 | 100 | 100 | 100 | 60 | - | - | - | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 16 | 6 | 360 | 360 | 480 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
16.5 | 88.5 | 80 | 35.41 | 100 | 100 | 100 | 60 | - | - | - | 200 | 400 | 500 | 500 |  | 800 | 1100 | 16 | 6 | 360 | 360 | 480 |  | 720 |  | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 800 | 1100
18.5 | 88.5 | 80 | 41.58 | 100 | 100 | 100 | 60 | 75/5A | 5 ~ 60A | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 |  | 800 | 1200 | 16 | 6 | 360 | 360 | 600 |  | 720 |  | 300 | 300 | 600 | 500 |  | 800 | 1200
22 | 89 | 80.5 | 48.95 | 225 | 125 | 100 | 75 | 100/5A | 5 ~ 60A | 150 | 300 | 500 | 600 | 600 |  | 800 | 1200 | 25 | 10 | 360 | 360 | 600 |  | 720 |  | 300 | 400 | 600 | 500 |  | 800 | 1200
22.35 | 89.5 | 81 | 46.84 | 225 | 125 | 100 | 100 | - | - | - | 300 | 500 | 600 | 600 |  | 800 | 1200 | 25 | 10 | 360 | 360 | 600 |  | 720 |  | 300 | 400 | 600 | 600 |  | 800 | 1200
22.9 | 89.5 | 81 | 47.99 | 225 | 125 | 100 | 100 | - | - | - | 300 | 500 | 600 | 600 |  | 800 | 1200 | 25 | 10 | 360 | 360 | 600 |  | 720 |  | 300 | 400 | 600 | 600 |  | 800 | 1200
28.45 | 89.5 | 81 | 59.63 | 225 | 125 | 100 | 100 | - | - | - | 300 | 500 | 600 | 600 |  | 800 | 1200 | 25 | 10 | 360 | 360 | 600 |  | 720 |  | 300 | 400 | 600 | 600 |  | 800 | 1200
30 | 89.5 | 81 | 65.79 | 225 | 125 | 100 | 100 | 100/5A | 10 ~ 120A | 200 | 300 | 500 | 600 | 600 |  | 800 | 1800 | 25 | 10 | 480 | 480 | 600 |  | 720 | 1800 | 300 | 400 | 600 | 600 |  | 800 | 1800
37 | 90 | 81.5 | 84.21 | 225 | 150 | 225 | 125 | 100/5A | 10 ~ 120A | 250 | 300 | 500 | 600 | 900 |  | 800 | 1800 | 50 | 10 | 480 | 480 | 720 |  | 720 | 1800 | 300 | 400 | 600 | 600 |  | 800 | 1800
45 | 90.5 | 82 | 100 | 225 | 200 | 225 | 150 | 150/5A | 20 ~ 240A | 400 | 300 | 500 | 600 | 900 |  | 800 | 1800 | 50 | 10 | 600 | 600 | 840 |  | 720 | 1800 | 300 | 600 | 800 | 600 |  | 800 | 1800
55 | 0.901 | 0.877 | 121 | 225 | 200 | 225 | 175 | 200/5A | 20 ~ 240A | 500 | 300 | 500 | 600 | 900 | 2300 | 800 | 1800 | 70 | 16 | 600 | 600 | 840 | 1680 | 720 | 1800 | 300 | 600 | 800 | 600 | 2300 | 800 | 1800
75 | 0.907 | 0.879 | 163 | 400 | 300 | 400 | 250 | 200/5A | 20 ~ 240A | 650 | 400 | 700 | 600 | 1200 | 2300 | 1000 | 1800 | 120 | 25 | 600 | 600 | 840 | 1680 | 840 | 1800 | 400 | 600 | 800 | 900 | 2300 | 1000 | 1800
90 | 0.899 | 0.88 | 168 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300/5A | 30 ~ 360A | 800 | 400 | 700 | 600 | 1200 | 2300 | 1000 | 1800 | 150 | 25 | 600 | 600 | 840 | 1680 | 840 | 1800 | 400 |  |  | 900 | 2300 | 1000 | 1800
110 | 0.917 | 0.881 | 203 | 600 | 500 | 400 | 350 | 400/6A | 30 ~ 360A | 1000 | 400 | 700 | 700 | 1400 | 2300 | 1200 | 1800 | 240 | 50 | 600 | 600 | 840 | 1680 | 960 | 1800 | 400 |  |  | 1200 | 2300 | 1200 | 1800
132 | 0.93 | 0.895 | 244 | 600 | 500 | 400 | 400 | 500/7A | 30 ~ 360A | 1100 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 2300 | 1200 |  | 300 | 50 |  |  | 840 | 1680 | 960 |  | 800 |  |  | 1200 | 2300 | 1200
150 |  |  | 273 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500/5A | 30 ~ 360A | 1200 | 800 | 1200 | 1200 |  | 2300 | 1200 |  | 400 | 70 |  |  |  | 1680 | 960 |  | 800 |  |  | 1200 | 2300 | 1200
262 |  |  | 526.84 | [7 empty] | 800 | 1200 | 1200 |  | 2300 | 1200 |  | 400 | 70 |  |  |  | 1680 | 960 |  | 800 |  |  |  | 2300 | 1200